## Документація
Документація процедури закупівлі
1. Предмет закупівлі | Встановлення фотоелектричних сонячних електростанцій
Метою закупівлі є вибір підрядник для влаштування фотоелектричних сонячних електростанцій (гібридних або мережевих) для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, з можливістю встановлення в подальшому установок зберігання енергії (УЗЕ), дахового розміщення з орієнтацією панелей «схід-захід», підключена до внутрішніх електричних мереж споживача з можливістю вироблення та відпуску електричної енергії за механізмом саморобництва (ст. 58-1 Закону України «Про ринок електричної енергії»).
Замовником та власником генеруючої установки виступає третя особа, яка залучена Споживачем електроенергії з метою розміщення фотоелектричної генеруючої установки в цілях виробництва та споживання електричної енергії за механізмом саморобництва (ст. 58-1 Закону України «Про ринок електричної енергії»).
Загальні вимоги до проектно-кошторисної документації
Необхідно розробити та виготовити проектно-кошторисну документацію на розміщення об’єкту будівництва та її підключення до електричних мереж споживача, з можливістю видачі електроенергії у загальну мережу на умовах самовиробництва (активний споживач).
Склад проектної документації:
1. Розрахунок навантаження конструкцій фотоелектричної сонячної електростанції (ФЕС) на крівлю;
2. Влаштування системи моніторингу та керування електроспоживанням (контролюють виробництва, зберігання та розподілення електроенергії);
3. Влаштування оцинкованих металевих конструкцій – навісів, розташованих над парковочними місцями паркінгу Споживача (ТРЦ «Депот», за адресою: бульвар Шевченка, 385, м. Черкаси, Черкаська область, 18000) у кількості, достатній для розміщення фотоелектричних модулів у кількості, необхідній для досягнення ФЕС проектної потужності, після використання наявних площ крівлі торгово-розважального центру;
4. Влаштування приладу обліку електричної енергії, спожитої електроустановками споживача, приєднаними до ФЕС з технічною можливістю підключення такого приладу до АСКОЕ;
5. Влаштування необхідного обладнання та устаткування в цілях приведення у відповідність площадки комерційного обліку та однолінійної схеми приєднання електроустановок споживача до електромереж, а також оновлення паспорта точки розподілу електричної енергії;
6. Влаштування місць для розміщення шаф для УЗЕ та необхідних систем вентиляції та пожежогасіння; з проектною ємністю 240 кВт год.для торгово-розважального центру, розташованого за адресою: Вечірній бульвар, 31а, Кривий Ріг, Дніпропетровська область;
7. Забезпечення роботи ФЕС паралельно з генератором/генераторами споживача, випадку відключення електроенергії.
Запит комерційної пропозиції, детальна інформація умови та вимоги щодо предмету закупівлі зазначено в Додатку 1.
Технічне завдання на кожен з об'єктів надано у вкладеннях ТЗ_Лот1, ТЗ_Лот2, ТЗ_Лот3, ТЗ_Лот4, ТЗ_Лот5, ТЗ_Лот6, ТЗ_Лот7, ТЗ_Лот8, ТЗ_Лот9.
Учасник має надати цінові пропозиції з виконання проектних та будівельно-монтажних робіт щодо влаштування фотоелектричної генеруючої установки згідно з технічним завданням по кожному з Лотів 1-9: Варіант 1. З урахуванням придбання підрядником всіх матеріалів самостійно. Варіант 2. Без урахування придбання підрядником фотоелектричних модулів та інверторів (використання обладнання Замовника).
Учасник може надати декілька варіацій ФЕС – мережева ФЕС та гармонізована з нею промислова УЗЕ або гібридна ФЕС та комплекс приєднаних до неї накопичувальних батарей.
На кожну запропоновану варіацію має бути оформлено окрему цінову пропозицію.
Також учасник має надати пропозицію по вартості сервісного обслуговування ФЕС за умови укладення з таким підрядником договору на обслуговування ФЕС строком на 10 років.
Визначені учасником варіанти цінових пропозицій мають базуватися на безумовній можливості здійснити комплекс проектних та будівельно-монтажних робіт щодо влаштування фотоелектричної генеруючої установки протягом 3 (трьох) місяців з моменту укладення з замовником відповідних договорів.
Додаток 1, ТЗ_Лот1, ТЗ_Лот2, ТЗ_Лот3, ТЗ_Лот4, ТЗ_Лот5, ТЗ_Лот6, ТЗ_Лот7, ТЗ_Лот8, ТЗ_Лот9 є невід'ємними частинами даної документації процедури закупівлі.
Учасник може надати пропозицію як на весь обсяг закупівлі (Лот1 - Лот 9) , так і на будь-який з лотів. Перевагу буде мати учасник, який надасть пропозицію по найбільшій кількості лотів.
2. Замовник | Група Компаній ФОКСТРОТ
Будь-які питання стосовно закупівлі Учасник має направляти на адресу Тендерного комітету:
tender-GKF@foxtrot.kiev.ua
3. Склад та вимоги до оформлення пропозиції Учасника | Пропозиція Учасника подається в електронному вигляді на адресу:
tender-1135@foxtrot.ua
Склад пропозиції Учасника:
• Комерційна пропозиція у форматі Додатку 1 в Excel.
• Сканкопія комерційної пропозиції у форматі Додатку 1, що завірена підписом керівника та печаткою.
• Детальний кошторис вартості обладнання, матеріалів та робіт по кожному лоту.
• Технічні характеристики ФЕС, обладнання та устаткування, в форматі вкладень ТЗ_Лот1 - Лот9 в Excel;
• Сертифікати відповідності, технічний паспорт на враховані в пропозиціях матеріали та обладнання.
• Цінова пропозиція на сервісне обслуговування ФЕС по кожному лоту.
• Офіційний лист про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям Замовника.
• Копії дозвільних документів / сертифікатів, які підтверджують право виконання робіт, що є предметом даної закупівлі, здійснення підприємницької діяльності відповідно до положень статуту Учасника.
• Проекти договорів: проектні роботи, будівельно-монтажні роботи, поставка обладнання.
Розмір електронного листа не повинен перевищувати 15 МБ.
10 | Тема електронного листа має містити тільки предмет закупівлі.
4. Дата подання пропозиції та строк її дії | 2024-11-06
Публічне розкриття пропозицій не проводиться.
Пропозиція кожного Учасника вважається дійсною протягом проведення конкурсної процедури закупівлі, а в разі акцепту пропозиції Учасника - протягом строку виконання договору закупівлі.
5. Кваліфікаційні критерії до Учасників | До участі в процедурі закупівлі приймаються пропозиції від Учасників, які відповідають наступним вимогам:
1. Зареєстровані на території України, крім тих, кінцевим бенефіціаром яких є фізичні чи юридичні особи Російської Федерації чи Республіки Білорусь.
2. Мають досвід у сфері встановлення та введення в експлуатацію ФЕС 5 і більше років.
3. Можуть підтвердити наявність збудованих та введених в експлуатацію ФЕС загальною потужністю не менше 10 МВт.
4. Мають необхідне технічну та кадрову спроможність виконання підрядник робіт та надання послуг комплексного технічного обслуговування ФЕС, - в частині наявності необхідного обладнання та устаткування, - а також персоналу, що має відповідну кваліфікацію та відповідні допуски з електробезпеки, у тому числі фахівців з охорони праці, які здійснюють інспектування електрообладнання та контролюють додержання нормативно-правових актів під час організації та виконання робіт, та можуть підтвердити досвід 3 і більше років виконання подібних сервісних функцій.
6. Критерії оцінки пропозицій Учасників | Критеріями оцінки та вибору переможця є:
• відповідність вимогам щодо предмету закупівлі;
• строки виконання робіт;
• гарантійні строки на обладнання та виконані роботи;
• мінімальна вартість пропозиції.
7. Переговори з Учасником | Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій, а також ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції.
8. Відхилення пропозиції Учасника | Замовник відхиляє пропозицію Учасника у разі, якщо:
1. Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям;
2. Пропозиція не відповідає вимогам щодо предмету закупівлі.
9. Відміна Замовником процедури закупівлі | Замовник має право відмінити закупівлю якщо:
1. Ціна найкращої пропозиції перевищує бюджет закупівлі;
2. Відсутня подальша потреба у закупівлі;
3. Внаслідок дії непереборної сили.
10. Подача установчих та фінансових документів | Учасники процедури закупівлі на запит Замовника надають установчі та фінансові документи в електронному вигляді.
11. Результати процедури закупівлі | Результати процедури закупівлі оприлюднюються у розділі "Закриті тендери" за посиланням:
http://www.foxtrotgroup.com.ua/uk/tender.html
12. Умови укладання договору про закупівлю | Умови Договору мають відповідати акцептованій пропозиції Учасника.

## Додаток 1
Додаток 1. Запит комерційної пропозиції на закупівлю | [10 empty] | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Встановлення фотоелектричних сонячних електростанцій | [10 empty] | Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії (як в статуті)
Досвід роботи за напрямом предмету закупівлі, років
ПІБ керівника
Телефон керівника
Юридична адреса
Фактична адреса
Телефон компанії
Контактна особа
Телефон контактної особи
Електронна адреса контактної особи
Офіційний сайт компанії Учасника (за наявності)
Платник ПДВ- так, ні
Код ЄДРПОУ
Вказати основних клієнтів за напрямком даної закупівлі, тобто надати перелік з 5 об’єктів, що є подібними до даного запиту і роботи на яких були виконані компанією-учасником.
Підтвердити досвід у сфері встановлення та введення в експлуатацію ФЕС 5 і більше років.
Підтвердити наявність збудованих та введених в експлуатацію ФЕС загальною потужністю не менше 10 МВт.
Підтвердити технічну та кадрову спроможність виконання підрядник робіт та надання послуг комплексного технічного обслуговування ФЕС, в частині наявності необхідного обладнання та устаткування а також персоналу, що має відповідну кваліфікацію та відповідні допуски з електробезпеки, у тому числі фахівців з охорони праці, які здійснюють інспектування електрообладнання та контролюють додержання нормативно-правових актів під час організації та виконання робіт.
Підтвердити досвід 3 і більше років виконання подібних сервісних функцій.
Максимальний строк виконання проектних та будівельно-монтажних робіт щодо влаштування фотоелектричної генеруючої установки 3 (три) місяці з моменту укладення договору. Підтвердити або зазначити свої умови
Гарантійний строк на запропонований фотоелектричний модуль (ФЕМ) не менше 12 років. Підтвердити або зазначити свої умови
Гарантійний строк на запропонований інвертор не менше 5 років. Підтвердити або зазначити свої умови
Гарантійний строк на роботу ФЕС не менше 3 років та безоплатну заміну всього обладнання ФЕС протягом цього періоду у випадку поломки такого обладнання. У випадку поломки обладнання після спливу трирічного строку, підрядник має здійснювати безоплатну заміну всього обладнання, що має більший гарантійний строк експлуатації. Обладнання, гарантійний строк експлуатації на який завершився, підлягає заміні (ремонту) підрядником за рахунок замовника. Підтвердити або зазначити свої умови
Підрядник після завершення монтажу ФЕС має укласти з замовником договір на комплексне технічне обслуговування ФЕС строком на 10 років. Підтвердити або зазначити свої умови
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФЕС. Підтвердити або зазначити свої умови
Автоматичне відключення ФЕС від електромережі ОСР: Улаштувати технічні засоби та/або провести відповідні налаштування обладнання (інвертора) для забезпечення автоматичного відключення генеруючої електроустановки від електричної мережі ОСР та їх користувачів у разі раптового зникнення в ній напруги та для унеможливлення подачі напруги в електричну мережу у разі відсутності в ній напруги
Захист параметрів напруги: Улаштувати технічні засоби для недопущення відпуску в електричну мережу ОСР та їх користувачів електричної енергії, параметри напруги якої не відповідають визначеним державними стандартами
Пломбування технічних засобів захисту та автоматики: Забезпечити місця для опломбування встановлених технічних засобів захисту, блокування, захисної автоматики, контролю
Облік електроенергії, що згенерована ФЕС та спожита електроустановками споживача: Забезпечити влаштування приладу обліку електричної енергії, спожитої електроустановками споживача, приєднаними до ФЕС з технічною можливістю підключення такого приладу до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії.
Облік електроенергії, відпущеної в мережу ОСР: Забезпечити комерційний облік електричної енергії відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку.
Інші вимоги: Забезпечити виконання інших технічних вимог та рішень, необхідних для забезпечення функціонування ФЕС у відповідності до її функціонального призначення та чинних в Україні норм та правил.
ДОДАТКОВІ УМОВИ РОБІТ ВИКОНАВЦЯ. Підтвердити або зазначити свої умови
В частині приєднання Споживача до електромережі ОСР: Забезпечити виконання комплексу дій та заходів щодо забезпечення: - внесення змін в однолінійну схему електропостачання Споживача за наслідками влаштування ФЕС; - внесення змін (оновлення) паспорту точки розподілу електричної енергії в частині наявності спеціальних електроустановок, якими обладнана площадка комерційного обліку споживач.
Реєстрація Активного споживача: Забезпечити виконання комплексу дій та заходів, необхідних для внесення оператором системи розподілу електроенергії Споживача як Активного споживача в реєстр об’єктів електроенергетики та електроустановок споживачів (у тому числі активних споживачів), що використовують альтернативні джерела енергії для виробництва електричної енергії
Облік електроенергії, що вироблений ФЕС та спожита електроустановками Споживача: Забезпечити супроводження процесу укладення договору з постачальником послуг комерційного обліку електроенергії з метою забезпечення комерційного обліку електроенергії, виробленої ФЕС та спожитої електроустановками споживача.
Можливість роботи ФЕС паралельно з генератором під час відключення електроенергії: Забезпечити роботу ФЕС паралельно з генератором/ генераторами споживача, випадку відключення електроенергії.
Вимоги до сервісного обслуговування ФЕС. У рамках сервісного обслуговування Підрядник має забезпечити наступний мінімальний пакет послуг та робіт: Підтвердити або зазначити свої умови
Диспетчерський нагляд за роботою ФЕС: - диспетчерський нагляд за допомогою моніторингу інверторного обладнання, ведення журналу подій, помилок (щоденно); - віддалена технічна підтримка технічного персоналу на місцевості (щоденно); - загальний Звіт по генерації ФЕС, стану інверторного обладнання (щоденно); - виконання Звіту за результатами провелення робіт з технічного обслуговування (2 рази на рік та/або за вимогою).
Технічне обслуговування інверторного та супутнього обладанання: - планова перевірка та обслуговування інверторного обладнання згідно регламенту виробника (2 рази на рік); - термографічна перевірка контактних з'єднань струмоведучих частин (2 рази на рік); - ревізія контактних з'єднань та їх дотягування згідно регламенту (2 рази на рік); - огляд стану системи охолодження, кабельних з'єднань, стану ізоляції (2 рази на рік); - оновлення ПЗ інверторного обладнання (згідно регламенту); - аварійне обслуговування/виїзд для заміни та пусконалагодження (за необхідності).
Перевірка та технічне обслуговування фотоелектричних модулів: - вимірювання ВА-характеристик ланцюгів послідовно з'єднаних ФЕМ відповідно до статистичної вибірки (до 50 %) (2 рази на рік); - термографічна перевірка комутаційного обладнання та срумопровідних з'єднань (2 рази на рік); - гарантійний менеджмент (супровід сервісних кейсів) (за необхідності); - чищення фотоелектричних модулів (за необхідності).
Перевірка мереж низької напруги (НН) змінного струму: - візуальний огляд струмоведучих з'єднань (кабелів постійного та змінного струму) (2 рази на рік); - термографічна перевірка струмоведучих з'єднаннь за статистичною вибіркою (2 рази на рік).
Умови оплати за проектні роботи. Підтвердити або зазначити свої умови Безготівкова оплата. Аванс 50% їх вартості протягом 5-ти днів з моменту укладення договору. Фінальний розрахунок 50% протягом 10-ти днів з моменту підписання акту приймання-передачі.
Умови оплати за обладнання. Підтвердити або зазначити свої умови Безготівкова оплата. Аванс 50% їх вартості протягом 10-ти днів з моменту погодження замовником проектного рішення Підрядника. Фінальний розрахунок 50% протягом 5-ти днів з моменту доставки обладнання на Об’єкт та надання Підрядником всіх бухгалтерських документів (видаткова накладна, зареєстрована податкова накладна).
Умови оплати за роботи. Підтвердити або зазначити свої умови Безготівкова оплата. Аванс 30% протягом 5-ти днів з моменту доставки обладнання на Об’єкт та надання Підрядником всіх бухгалтерських документів (видаткова накладна, зареєстрована податкова накладна). Фінальний розрахунок 70% протягом 10-ти днів з моменту підписання акту приймання-передачі.
Тендерна пропозиція має включати вартість матеріалів, робіт та транспортних витрат та витрат на відрядження. Підтвердити
Тендерна пропозиція має бути зафіксована в гривнях до повного виконання зобов'язань по Договору. Підтвердити
Лот | Споживач та місце розташування ФЕС | Технічне завдання | Загальна вартість, грн з ПДВ Варіант 1 (проектні роботи, будівельно-монтажні роботи, обладнання) | Загальна вартість, грн з ПДВ Варіант 2 (проектні роботи, будівельно-монтажні роботи) обладнання Замовника | Вартість проектних робіт, грн з ПДВ | Вартість будівельно-монтажних робіт для ФЕС, грн з ПДВ з врахуванням матеріалів, робіт, транспортних витрат та витрат на відрядження | Вартість будівельно-монтажних робіт для УЗЕ, грн з ПДВ з врахуванням матеріалів, робіт, транспортних витрат та витрат на відрядження | Вартість обладнання (ФЕМ та інверторів), грн з ПДВ з врахуванням доставки | Вартість обладнання (УЗЕ), грн з ПДВ з врахуванням доставки | Вартість річного сервісного обслуговування ФЕС, грн з ПДВ. після завершення гарантійного періоду
Лот 1 | ТРЦ «Депот», Володимирський проспект, 98, м. Лубни, Полтавська обл. | ТЗ_Лот1 | 0 | 0
Лот 2 | ТРЦ, Вечірній бульвар, 31а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | ТЗ_Лот2 | 0 | 0
Лот 3 | ТРЦ, Центральний проспект, 27Б, м. Миколаїв, Миколаївська обл. | ТЗ_Лот3 | 0 | 0
Лот 4 | ТРЦ «Депот», Корабелів проспект, 14, м. Миколаїв, Миколаївська обл. | ТЗ_Лот4 | 0 | 0
Лот 5 | ТРЦ «Депот», Шевченка бульвар, 385, м. Черкаси, Черкаська обл. | ТЗ_Лот5 | 0 | 0
Лот 6 | ТРЦ «Депот», Велика Перспективна вул., 48, м. Кропивницький, Кіровоградська обл. | ТЗ_Лот6 | 0 | 0
Лот 7 | ТРЦ «Депот», Коваленка вул., 6А, м. Кропивницький, Кіровоградська обл. | ТЗ_Лот7 | 0 | 0
Лот 8 | ТРЦ «Депот», Семена Палія вул., 125Б, м.Одеса, Одеська обл. | ТЗ_Лот8 | 0 | 0
Лот 9 | ТРЦ «Депот», Головна вул., 265А, м.Чернівці, Чернівецька обл. | ТЗ_Лот9 | 0 | 0
|  | Вартість закупівлі, грн з ПДВ | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х

## ТЗ_Лот_1
Технічні характеристики обладнання, устаткування та основні технічні вимоги до ФЕС |  |  | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії (як в статуті) |  | 0
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | Лот 1 | х
| ТРЦ «Депот», Володимирський проспект, 98, м. Лубни, Полтавська обл. | х
Об’єкт будівництва: Гібридна або мережева фотоелектрична сонячна електростанція для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання потужністю (загальна потужність інверторів по стороні змінного струму) 300 кВт, потужністю фотоелектричних модулів від 360 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 600 кВт год (в подальшому), дахового розміщення з орієнтацією панелей «схід-захід», підключена до внутрішніх електричних мереж споживача з можливістю вироблення та відпуску електричної енергії за механізмом саморобництва. |  | х
Загальна потужність інверторів по стороні змінного струму | 300 кВт | х
Потужність фотоелектричних модулів | Від 360 кВт, з можливістю встановлення в подальшому установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 600 кВт/ год | х
Місце розташування ФЕС: | На дахах Торгово-розважального центру «Депот», розташованого за адресою: Володимирський проспект, 98, м. Лубни, Полтавська область, Україна, 37500 | х
Загальна площа крівлі, м.кв | 3 000,00 м.кв | х
Тип даху та покриття крівлі | скатний, профнастил покрівельний, влаштований на дерев’яні стійки, балки і крокви | х
ІІ. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФЕС |  | Зазначити характеристи запропонованого в тендерній пропозиції ФЕС, найменування та виробника УЗЕ
Тип ФЕС: | Гібридна або мережева, укомплектована УЗЕ
Потужність згідно загальної потужності інверторів: | 300 кВт
Потужність згідно сумарної потужності фотоелектричних модулів: | 360 кВт
Перспективна ємність та потужність УЗЕ: | 600 кВт год, потужність 300 кВт
Тип кріплення модулів: | Дахово-баластна система схід-захід (інший тип кріплення згідно проектних рішень виконавця )
Вид ФЕМ: | монокристалічний
Найменування та виробник установки зберігання енергії (УЗЕ)
ІII. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ |  | Зазначити найменування та технічні характеристи запропонованого в тендерній пропозиції обладнання та устаткування
Найменування та атрикул обладнання (ФЕМ), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до фотоелектричного модуля (ФЕМ): | Тип - монокристалічний
Застосування - на дах
Максимальна потужність (Pmax) – мін 570 Вт
Ефективність модуля (ККД) – мін 21.2 %
Клас захисту - IP68
Тип конектора - MC4
Гарантія - 12 років.
Бажані бренди - Longi, Ja Solar, Jinko Solar
Найменування та атрикул обладнання (інвертору), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до інверторів: | Тип – Гідридний або мережевий
Кількість фаз - 3
Діапазон вхідної напруги - 220/380 В
Форма вихідного сигналу - Чиста синусоїда
Номінальна потужність, Вт – мін 50000
Тип монтажу – Внутрішній/ Зовнішній
Допустима потужність, мін +10% до номіналу
Підключення генератора - Так
Час перемикання (AC-Battery) - 8 мс
Ступінь захисту - мін IP65
Матеріал корпусу: Метал + пластик
ККД, % мін. 97
Входи для підключення існуючої сонячної системи
Окремий вхід для підключення дизельного генератора або можливість паралельної роботи з дизельним генератором
Підтримка кількох акумуляторів паралельно (для гібридної системи)
Гарантія – 5 років.
Бажані бренди – Deya, Victron, Huawei

## ТЗ_Лот_2
Технічні характеристики обладнання, устаткування та основні технічні вимоги до ФЕС |  |  | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії (як в статуті) |  | 0
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | Лот 2 | х
| ТРЦ, Вечірній бульвар, 31а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | х
Об’єкт будівництва: Гібридна або мережева фотоелектрична сонячна електростанція для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання потужністю (загальна потужність інверторів по стороні змінного струму) 200 кВт, потужністю фотоелектричних модулів 240 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 80 кВт год (з технічною можливістю збільшення до 240 кВт год), дахового розміщення з орієнтацією панелей «схід-захід», підключена до внутрішніх електричних мереж споживача з можливістю вироблення та відпуску електричної енергії за механізмом саморобництва. |  | х
Загальна потужність інверторів по стороні змінного струму | 200 кВт | х
Потужність фотоелектричних модулів | 240 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 80 кВт год з технічною можливістю збільшення до 240 кВт/ год | х
Місце розташування ФЕС: | На дахах торгово-розважального центру, розташованого за адресою: Вечірній бульвар, 31а, Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50076 | х
Загальна площа крівлі, м.кв | 5 700 м.кв | х
Тип даху та покриття крівлі | плаский дах, руберойд, наявні вентканали | х
ІІ. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФЕС |  | Зазначити характеристи запропонованого в тендерній пропозиції ФЕС, найменування та виробника УЗЕ
Тип ФЕС: | Гібридна або мережева, укомплектована УЗЕ
Потужність згідно загальної потужності інверторів: | 200 кВт
Потужність згідно сумарної потужності фотоелектричних модулів: | 240 кВт
Перспективна ємність та потужність УЗЕ: | 80 кВт/год (з технічною можливістю збільшення до 240 кВт год), потужністю 200 кВт
Тип кріплення модулів: | Дахово-баластна система схід-захід (інший тип кріплення згідно проектних рішень виконавця )
Вид ФЕМ: | монокристалічний
Найменування та виробник установки зберігання енергії (УЗЕ)
ІII. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ |  | Зазначити найменування та технічні характеристи запропонованого в тендерній пропозиції обладнання та устаткування
Найменування та атрикул обладнання (ФЕМ), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до фотоелектричного модуля (ФЕМ): | Тип - монокристалічний
Застосування - на дах
Максимальна потужність (Pmax) – мін 570 Вт
Ефективність модуля (ККД) – мін 21.2 %
Клас захисту - IP68
Тип конектора - MC4
Гарантія - 12 років.
Бажані бренди - Longi, Ja Solar, Jinko Solar
Найменування та атрикул обладнання (інвертору), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до інверторів: | Тип – Гідридний або мережевий
Кількість фаз - 3
Діапазон вхідної напруги - 220/380 В
Форма вихідного сигналу - Чиста синусоїда
Номінальна потужність, Вт – мін 50000
Тип монтажу – Внутрішній/ Зовнішній
Допустима потужність, мін +10% до номіналу
Підключення генератора - Так
Час перемикання (AC-Battery) - 8 мс
Ступінь захисту - мін IP65
Матеріал корпусу: Метал + пластик
ККД, % мін. 97
Входи для підключення існуючої сонячної системи
Окремий вхід для підключення дизельного генератора або можливість паралельної роботи з дизельним генератором
Підтримка кількох акумуляторів паралельно (для гібридної системи)
Гарантія – 5 років.
Бажані бренди – Deya, Victron, Huawei

## ТЗ_Лот_3
Технічні характеристики обладнання, устаткування та основні технічні вимоги до ФЕС |  |  | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії (як в статуті) |  | 0
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | Лот 3 | х
| ТРЦ, Центральний проспект, 27Б, м. Миколаїв, Миколаївська обл. | х
Об’єкт будівництва: Гібридна фотоелектрична сонячна електростанція для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання потужністю (загальна потужність інверторів по стороні змінного струму) 100 кВт, потужністю фотоелектричних модулів від 120 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 80 кВт.год, дахового розміщення з орієнтацією панелей «схід-захід», підключена до внутрішніх електричних мереж споживача з можливістю вироблення та відпуску електричної енергії за механізмом саморобництва. |  | х
Загальна потужність інверторів по стороні змінного струму | 100 кВт | х
Потужність фотоелектричних модулів | 120 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 80 кВт/год | х
Місце розташування ФЕС: | На дахах торгово-розважального центру, розташованого за адресою: проспект Центральний, 27Б, Миколаїв, Миколаївська обл, 54029 | х
Загальна площа крівлі, м.кв | 2 200 м.кв | х
Тип даху та покриття крівлі | плаский дах, руберойд, наявні вентканали. | х
ІІ. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФЕС |  | Зазначити характеристи запропонованого в тендерній пропозиції ФЕС, найменування та виробника УЗЕ
Тип ФЕС: | Гібридна, укомплектована УЗЕ
Потужність згідно загальної потужності інверторів: | 100 кВт
Потужність згідно сумарної потужності фотоелектричних модулів: | 120 кВт
Перспективна ємність та потужність УЗЕ: | 80 кВт год (з перспективою 240 кВт год), потужність 100 кВт
Тип кріплення модулів: | Дахово-баластна система схід-захід (інший тип кріплення згідно проектних рішень виконавця )
Вид ФЕМ: | монокристалічний
Найменування та виробник установки зберігання енергії (УЗЕ)
ІII. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ |  | Зазначити найменування та технічні характеристи запропонованого в тендерній пропозиції обладнання та устаткування
Найменування та атрикул обладнання (ФЕМ), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до фотоелектричного модуля (ФЕМ): | Тип - монокристалічний
Застосування - на дах
Максимальна потужність (Pmax) – мін 570 Вт
Ефективність модуля (ККД) – мін 21.2 %
Клас захисту - IP68
Тип конектора - MC4
Гарантія - 12 років.
Бажані бренди - Longi, Ja Solar, Jinko Solar
Найменування та атрикул обладнання (інвертору), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до інверторів: | Тип - Гібридний
Кількість фаз - 3
Діапазон вхідної напруги - 220/380 В
Форма вихідного сигналу - Чиста синусоїда
Номінальна потужність, Вт – мін 50000
Тип монтажу – Внутрішній/ Зовнішній
Допустима потужність, мін +10% до номіналу
Підключення генератора - Так
Час перемикання (AC-Battery) - 8 мс
Ступінь захисту - мін IP65
Матеріал корпусу: Метал + пластик
ККД, % мін. 97
Входи для підключення існуючої сонячної системи
Окремий вхід для підключення дизельного генератора
Підтримка кількох акумуляторів паралельно
Гарантія – 5 років.
Бажані бренди – Deya, Victron

## ТЗ_Лот_4
Технічні характеристики обладнання, устаткування та основні технічні вимоги до ФЕС |  |  | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії (як в статуті) |  | 0
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | Лот 4 | х
| ТРЦ «Депот», Корабелів проспект, 14, м. Миколаїв, Миколаївська обл. | х
Об’єкт будівництва: Гібридна або мережева фотоелектрична сонячна електростанція для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання потужністю (загальна потужність інверторів по стороні змінного струму) 300 кВт, потужністю фотоелектричних модулів від 360 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 600 кВт год (в подальшому), дахового розміщення з орієнтацією панелей «схід-захід», підключена до внутрішніх електричних мереж споживача з можливістю вироблення та відпуску електричної енергії за механізмом саморобництва. |  | х
Загальна потужність інверторів по стороні змінного струму | 300 кВт | х
Потужність фотоелектричних модулів | 360 кВт, з можливістю встановлення в подальшому установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 600 кВт/ год | х
Місце розташування ФЕС: | На дахах Торгово-розважального центру «Депот», розташованого за адресою: проспект Корабелів, 14, Миколаїв, Миколаївська область, 54000 | х
Загальна площа крівлі, м.кв | 4 000,00 м.кв | х
Тип даху та покриття крівлі | плаский дах, руберойд, наявні вентканали. | х
ІІ. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФЕС |  | Зазначити характеристи запропонованого в тендерній пропозиції ФЕС, найменування та виробника УЗЕ
Тип ФЕС: | Гібридна або мережева, укомплектована УЗЕ
Потужність згідно загальної потужності інверторів: | 300 кВт
Потужність згідно сумарної потужності фотоелектричних модулів: | 360 кВт
Перспективна ємність та потужність УЗЕ: | 600 кВт год, потужність 300 кВт
Тип кріплення модулів: | Дахово-баластна система схід-захід (інший тип кріплення згідно проектних рішень виконавця )
Вид ФЕМ: | монокристалічний
Найменування та виробник установки зберігання енергії (УЗЕ)
ІII. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ |  | Зазначити найменування та технічні характеристи запропонованого в тендерній пропозиції обладнання та устаткування
Найменування та атрикул обладнання (ФЕМ), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до фотоелектричного модуля (ФЕМ): | Тип - монокристалічний
Застосування - на дах
Максимальна потужність (Pmax) – мін 570 Вт
Ефективність модуля (ККД) – мін 21.2 %
Клас захисту - IP68
Тип конектора - MC4
Гарантія - 12 років.
Бажані бренди - Longi, Ja Solar, Jinko Solar
Найменування та атрикул обладнання (інвертору), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до інверторів: | Тип – Гібридний або мережевий
Кількість фаз - 3
Діапазон вхідної напруги - 220/380 В
Форма вихідного сигналу - Чиста синусоїда
Номінальна потужність, Вт – мін 50000
Тип монтажу – Внутрішній/ Зовнішній
Допустима потужність, мін +10% до номіналу
Підключення генератора - Так
Час перемикання (AC-Battery) - 8 мс
Ступінь захисту - мін IP65
Матеріал корпусу: Метал + пластик
ККД, % мін. 97
Входи для підключення існуючої сонячної системи
Окремий вхід для підключення дизельного генератора або можливість паралельної роботи з дизельним генератором
Підтримка кількох акумуляторів паралельно (для гібридної системи)
Гарантія – 5 років.
Бажані бренди – Deya, Victron, Huawei

## ТЗ_Лот_5
Технічні характеристики обладнання, устаткування та основні технічні вимоги до ФЕС |  |  | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії (як в статуті) |  | 0
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | Лот 5 | х
| ТРЦ «Депот», Шевченка бульвар, 385, м. Черкаси, Черкаська обл. | х
Об’єкт будівництва: Мережева фотоелектрична сонячна електростанція для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання потужністю (загальна потужність інверторів по стороні змінного струму) 270 кВт, та потужністю фотоелектричних модулів від 324 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 650 кВт год (в подальшому), дахового розміщення з орієнтацією панелей «схід-захід», підключена до внутрішніх електричних мереж споживача з можливістю вироблення та відпуску електричної енергії за механізмом саморобництва. |  | х
Загальна потужність інверторів по стороні змінного струму | Від 270 кВт (якщо підрядник вважає, що існує технічна можливість розмістити ФЕМ більшої потужності - замовник готовий розглянути таку можливість) | х
Потужність фотоелектричних модулів | Від 324 кВт (якщо підрядник вважає, що існує технічна можливість розмістити ФЕМ більшої потужності - замовник готовий розглянути таку можливість), з можливістю встановлення в подальшому установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 650 кВт/ год | х
Місце розташування ФЕС: | На дахах та пакувальному майданчику (паркінгу) Торгово-розважального центру «Депот», розташованого за адресою: бульвар Шевченка, 385, Черкаси, Черкаська область, 18000 | х
Загальна площа крівлі, м.кв | § загальна площа крівлі – (і) 2,6 тис кв.м. та (іі) 1,9 тис кв.м. – всього 4,5 тис кв.м.; придатні для розміщення дахи враховуючи затінення - (і) 1,3 тис кв.м. та (іі) 0,85 тис кв.м.; | х
Тип даху та покриття крівлі | плаский дах, руберойд, наявні вентканали | х
ІІ. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФЕС |  | Зазначити характеристи запропонованого в тендерній пропозиції ФЕС, найменування та виробника УЗЕ
Тип ФЕС: | Мережева з можливістю додаткового встановлення УЗЕ
Потужність згідно загальної потужності інверторів: | 270 кВт
Потужність згідно сумарної потужності фотоелектричних модулів: | 324 кВт
Перспективна ємність та потужність УЗЕ: | 1400 кВт год, потужність 700 кВт
Тип кріплення модулів: | Дахово-баластна система схід-захід; оцинковані металеві конструкції – навіси над паркувальними місцями паркінгу (інший тип кріплення згідно проектних рішень виконавця )
Вид ФЕМ: | монокристалічний
Найменування та виробник установки зберігання енергії (УЗЕ)
ІII. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ |  | Зазначити найменування та технічні характеристи запропонованого в тендерній пропозиції обладнання та устаткування
Найменування та атрикул обладнання (ФЕМ), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до фотоелектричного модуля (ФЕМ): | Тип - монокристалічний
Застосування - на дах
Максимальна потужність (Pmax) – мін 570 Вт
Ефективність модуля (ККД) – мін 21.2 %
Клас захисту - IP68
Тип конектора - MC4
Гарантія - 12 років.
Бажані бренди - Longi, Ja Solar, Jinko Solar
Найменування та атрикул обладнання (інвертору), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до інверторів: | Тип - Мережевий
Кількість фаз - 3
Діапазон вхідної напруги - 220/380 В
Форма вихідного сигналу - Чиста синусоїда
Тип монтажу – Внутрішній/ Зовнішній
Допустима потужність, мін +10% до номіналу
Підключення генератора - Так
Час перемикання (AC-Battery) - 8 мс
Ступінь захисту - мін IP65
Матеріал корпусу: Метал + пластик
ККД, % мін. 97
Входи для підключення існуючої сонячної системи
Можливість паралельної роботи з дизельним генератором
Гарантія – 5 років.
Бажані бренди – Huawei

## ТЗ_Лот_6
Технічні характеристики обладнання, устаткування та основні технічні вимоги до ФЕС |  |  | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії (як в статуті) |  | 0
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | Лот 6 | х
| ТРЦ «Депот», Велика Перспективна вул., 48, м. Кропивницький, Кіровоградська обл. | х
Об’єкт будівництва: Мережева фотоелектрична сонячна електростанція для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання потужністю (загальна потужність інверторів по стороні змінного струму) 250 кВт, потужністю фотоелектричних модулів від 300 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 600 кВт год (в подальшому), дахового розміщення з орієнтацією панелей «схід-захід», підключена до внутрішніх електричних мереж споживача з можливістю вироблення та відпуску електричної енергії за механізмом саморобництва. |  | х
Загальна потужність інверторів по стороні змінного струму | Від 250 кВт (якщо підрядник вважає, що існує технічна можливість розмістити ФЕМ більшої потужності - замовник готовий розглянути таку можливість) | х
Потужність фотоелектричних модулів | Від 300 кВт (якщо підрядник вважає, що існує технічна можливість розмістити ФЕМ більшої потужності - замовник готовий розглянути таку можливість), з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 600 кВт год (в подальшому) | х
Місце розташування ФЕС: | На дахах Торгово-розважального центру «Депот», розташованого за адресою: вулиця Велика Перспективна, 48, Кропивницький, Кіровоградська область, 25000 | х
Загальна площа крівлі, м.кв | 2 500,00 м.кв | х
Тип даху та покриття крівлі | плаский дах, руберойд, наявні вентканали | х
ІІ. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФЕС |  | Зазначити характеристи запропонованого в тендерній пропозиції ФЕС, найменування та виробника УЗЕ
Тип ФЕС: | Мережева з можливістю додаткового встановлення УЗЕ
Потужність згідно загальної потужності інверторів: | 250 кВт
Потужність згідно сумарної потужності фотоелектричних модулів: | 300 кВт
Перспективна ємність та потужність УЗЕ: | 1200 кВт год, потужність 600 кВт
Тип кріплення модулів: | Дахово-баластна система схід-захід (інший тип кріплення згідно проектних рішень виконавця )
Вид ФЕМ: | монокристалічний
Найменування та виробник установки зберігання енергії (УЗЕ)
ІII. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ |  | Зазначити найменування та технічні характеристи запропонованого в тендерній пропозиції обладнання та устаткування
Найменування та атрикул обладнання (ФЕМ), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до фотоелектричного модуля (ФЕМ): | Тип - монокристалічний
Застосування - на дах
Максимальна потужність (Pmax) – мін 570 Вт
Ефективність модуля (ККД) – мін 21.2 %
Клас захисту - IP68
Тип конектора - MC4
Гарантія - 12 років.
Бажані бренди - Longi, Ja Solar, Jinko Solar
Найменування та атрикул обладнання (інвертору), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до інверторів: | Тип - Мережевий
Кількість фаз - 3
Діапазон вхідної напруги - 220/380 В
Форма вихідного сигналу - Чиста синусоїда
Номінальна потужність, Вт – мін 50000
Тип монтажу – Внутрішній/ Зовнішній
Допустима потужність, мін +10% до номіналу
Підключення генератора - Так
Час перемикання (AC-Battery) - 8 мс
Ступінь захисту - мін IP65
Матеріал корпусу: Метал + пластик
ККД, % мін. 97
Входи для підключення існуючої сонячної системи
Можливість паралельної роботи з дизельним генератором
Гарантія – 5 років.
Бажані бренди – Huawei

## ТЗ_Лот_7
Технічні характеристики обладнання, устаткування та основні технічні вимоги до ФЕС |  |  | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії (як в статуті) |  | 0
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | Лот 7 | х
| ТРЦ «Депот», Коваленка вул., 6А, м. Кропивницький, Кіровоградська обл. | х
Об’єкт будівництва: Гібридна фотоелектрична сонячна електростанція для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання потужністю (загальна потужність інверторів по стороні змінного струму) 30 кВт, потужністю фотоелектричних модулів від 36 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 30 кВт год, дахового розміщення з орієнтацією панелей «схід-захід», підключена до внутрішніх електричних мереж споживача з можливістю вироблення та відпуску електричної енергії за механізмом саморобництва. |  | х
Загальна потужність інверторів по стороні змінного струму | 30 кВт | х
Потужність фотоелектричних модулів | 36 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 30 кВт/ год | х
Місце розташування ФЕС: | На дахах Торгово-розважального центру «Депот», розташованого за адресою: вулиця Коваленка, 6А, Кропивницький, Кіровоградська область, 25000 | х
Загальна площа крівлі, м.кв | 2 300,00 м.кв | х
Тип даху та покриття крівлі | плаский дах, руберойд, наявні вентканали | х
ІІ. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФЕС |  | Зазначити характеристи запропонованого в тендерній пропозиції ФЕС, найменування та виробника УЗЕ
Тип ФЕС: | Гібридна, укомплектована УЗЕ
Потужність згідно загальної потужності інверторів: | 30 кВт
Потужність згідно сумарної потужності фотоелектричних модулів: | 36 кВт
Перспективна ємність та потужність УЗЕ: | 60 кВт год, потужність 30 кВт
Тип кріплення модулів: | Дахово-баластна система схід-захід (інший тип кріплення згідно проектних рішень виконавця )
Вид ФЕМ: | монокристалічний
Найменування та виробник установки зберігання енергії (УЗЕ)
ІII. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ |  | Зазначити найменування та технічні характеристи запропонованого в тендерній пропозиції обладнання та устаткування
Найменування та атрикул обладнання (ФЕМ), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до фотоелектричного модуля (ФЕМ): | Тип - монокристалічний
Застосування - на дах
Максимальна потужність (Pmax) – мін 570 Вт
Ефективність модуля (ККД) – мін 21.2 %
Клас захисту - IP68
Тип конектора - MC4
Гарантія - 12 років.
Бажані бренди - Longi, Ja Solar, Jinko Solar
Найменування та атрикул обладнання (інвертору), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до інверторів: | Тип - Hybrid
Кількість фаз - 3
Діапазон вхідної напруги - 220/380 В
Форма вихідного сигналу - Чиста синусоїда
Номінальна потужність, Вт – мін 50000
Тип монтажу – Внутрішній/ Зовнішній
Допустима потужність, мін +10% до номіналу
Підключення генератора - Так
Час перемикання (AC-Battery) - 8 мс
Ступінь захисту - мін IP65
Матеріал корпусу: Метал + пластик
ККД, % мін. 97
Входи для підключення існуючої сонячної системи
Окремий вхід для підключення дизельного генератора
Підтримка кількох акумуляторів паралельно
Гарантія – 5 років.
Бажані бренди – Deya, Victron

## ТЗ_Лот_8
Технічні характеристики обладнання, устаткування та основні технічні вимоги до ФЕС |  |  | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії (як в статуті) |  | 0
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | Лот 8 | х
| ТРЦ «Депот», Семена Палія вул., 125Б, м.Одеса, Одеська обл. | х
Об’єкт будівництва: Гібридна або мережева фотоелектрична сонячна електростанція для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання потужністю (загальна потужність інверторів по стороні змінного струму) 300 кВт, потужністю фотоелектричних модулів від 360 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 600 кВт год (в подальшому), дахового розміщення з орієнтацією панелей «схід-захід», підключена до внутрішніх електричних мереж споживача з можливістю вироблення та відпуску електричної енергії за механізмом саморобництва. |  | х
Загальна потужність інверторів по стороні змінного струму | 300 кВт | х
Потужність фотоелектричних модулів | 360 кВт, з можливістю встановлення в подальшому установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 600 кВт/ год | х
Місце розташування ФЕС: | На дахах Торгово-розважального центру «Депот», розташованого за адресою: вулиця Семена Палія, 125Б, Одеса, Одеська область, 65000 | х
Загальна площа крівлі, м.кв | 2 800,00 м.кв | х
Тип даху та покриття крівлі | плаский дах, руберойд, наявні вентканали | х
ІІ. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФЕС |  | Зазначити характеристи запропонованого в тендерній пропозиції ФЕС, найменування та виробника УЗЕ
Тип ФЕС: | Гібридна або мережева, укомплектована УЗЕ
Потужність згідно загальної потужності інверторів: | 300 кВт
Потужність згідно сумарної потужності фотоелектричних модулів: | 360 кВт
Перспективна ємність та потужність УЗЕ: | 600 кВт год, потужність 300 кВт
Тип кріплення модулів: | Дахово-баластна система схід-захід (інший тип кріплення згідно проектних рішень виконавця )
Вид ФЕМ: | монокристалічний
Найменування та виробник установки зберігання енергії (УЗЕ)
ІII. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ |  | Зазначити найменування та технічні характеристи запропонованого в тендерній пропозиції обладнання та устаткування
Найменування та атрикул обладнання (ФЕМ), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до фотоелектричного модуля (ФЕМ): | Тип - монокристалічний
Застосування - на дах
Максимальна потужність (Pmax) – мін 570 Вт
Ефективність модуля (ККД) – мін 21.2 %
Клас захисту - IP68
Тип конектора - MC4
Гарантія - 12 років.
Бажані бренди - Longi, Ja Solar, Jinko Solar
Найменування та атрикул обладнання (інвертору), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до інверторів: | Тип – Гібридний або мережевий
Кількість фаз - 3
Діапазон вхідної напруги - 220/380 В
Форма вихідного сигналу - Чиста синусоїда
Номінальна потужність, Вт – мін 50000
Тип монтажу – Внутрішній/ Зовнішній
Допустима потужність, мін +10% до номіналу
Підключення генератора - Так
Час перемикання (AC-Battery) - 8 мс
Ступінь захисту - мін IP65
Матеріал корпусу: Метал + пластик
ККД, % мін. 97
Входи для підключення існуючої сонячної системи
Окремий вхід для підключення дизельного генератора або можливість паралельної роботи з дизельним генератором
Підтримка кількох акумуляторів паралельно (для гібридної системи)
Гарантія – 5 років.
Бажані бренди – Deya, Victron, Huawei

## ТЗ_Лот_9
Технічні характеристики обладнання, устаткування та основні технічні вимоги до ФЕС |  |  | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії (як в статуті) |  | 0
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ | Лот 9 | х
| ТРЦ «Депот», Головна вул., 265А, м.Чернівці, Чернівецька обл. | х
Об’єкт будівництва: Мережева фотоелектрична сонячна електростанція для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання потужністю (загальна потужність інверторів по стороні змінного струму) 500 кВт, потужністю фотоелектричних модулів від 600 кВт, з можливістю встановлення установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 1 500 кВт год (в подальшому), дахового розміщення з орієнтацією панелей «схід-захід», підключена до внутрішніх електричних мереж споживача з можливістю вироблення та відпуску електричної енергії за механізмом саморобництва. |  | х
Загальна потужність інверторів по стороні змінного струму | 600 кВт (потужність СЕС може бути збільшена на запит Замовника) | х
Потужність фотоелектричних модулів | 720 кВт (потужність СЕС може бути збільшена на запит Замовника), з можливістю встановлення в подальшому установок зберігання енергії (УЗЕ) ємністю 1 500 кВт год | х
Місце розташування ФЕС: | На дахах Торгово-розважального центру «Депот», розташованого за адресою: Головна вулиця, 265А, Чернівці, Чернівецька область | х
Загальна площа крівлі, м.кв | 8 300 м.кв | х
Тип даху та покриття крівлі | плаский дах, руберойд, наявні вентканали | х
ІІ. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФЕС |  | Зазначити характеристи запропонованого в тендерній пропозиції ФЕС, найменування та виробника УЗЕ
Тип ФЕС: | Мережева з можливістю приєднання УЗЕ
Потужність згідно загальної потужності інверторів: | 600 кВт
Потужність згідно сумарної потужності фотоелектричних модулів: | 720 кВт
Перспективна ємність та потужність УЗЕ: | 1 500 кВт год, потужність 600 кВт
Тип кріплення модулів: | Дахово-баластна система схід-захід (інший тип кріплення згідно проектних рішень виконавця )
Вид ФЕМ: | монокристалічний
Найменування та виробник установки зберігання енергії (УЗЕ)
ІII. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ |  | Зазначити найменування та технічні характеристи запропонованого в тендерній пропозиції обладнання та устаткування
Найменування та атрикул обладнання (ФЕМ), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до фотоелектричного модуля (ФЕМ): | Тип - монокристалічний
Застосування - на дах
Максимальна потужність (Pmax) – мін 570 Вт
Ефективність модуля (ККД) – мін 21.2 %
Клас захисту - IP68
Тип конектора - MC4
Гарантія - 12 років.
Бажані бренди - Longi, Ja Solar, Jinko Solar
Найменування та атрикул обладнання (інвертору), згідно з класифікацією виробника
Вимоги до інверторів: | Тип – Гідридний або мережевий
Кількість фаз - 3
Діапазон вхідної напруги - 220/380 В
Форма вихідного сигналу - Чиста синусоїда
Номінальна потужність, Вт – мін 50000
Тип монтажу – Внутрішній/ Зовнішній
Допустима потужність, мін +10% до номіналу
Підключення генератора - Так
Час перемикання (AC-Battery) - 8 мс
Ступінь захисту - мін IP65
Матеріал корпусу: Метал + пластик
ККД, % мін. 97
Входи для підключення існуючої сонячної системи
Можливість паралельної роботи з дизельним генератором
Гарантія – 5 років.
Бажані бренди – Huawei